## Sheet1
自贡市中医医院 全院区变压器预试预检清单 （以实际为准）
变压器 | 生产时间 | 数量 | 合计/KVA | 区域 | 存在安全隐患问题
10KV高压环网柜 |  | 2台 |  | 卧龙湖
高压隔离柜 |  | 3套 |  | 卧龙湖
高压开关柜 |  | 13台 |  | 卧龙湖
消谐装置 |  | 2套 |  | 卧龙湖
低压配电屏 |  | 40台 |  | 卧龙湖
直流屏1套 |  | 1台 |  | 卧龙湖
DTU终端柜 |  | 1台 |  | 卧龙湖
室内干变1250KVA |  | 4台 | 5000KVA | 卧龙湖
室内干变1000KVA |  | 1台 | 1000KVA | 卧龙湖
室外美变 630KVA | 2010-12-01 | 3台 | 1890KVA | 马冲口 | 变压器及配电屏陈旧功率小不能满足发展使用，有安全隐患。
室外欧变 630KVA | 2013-11-01 | 1台 | 630KVA | 马冲口 | 变压器及配电屏陈旧功率小不能满足发展使用，变压器自动开关已出现自动合闸失灵现象，有安全隐患。
室外欧变 400KVA | 2013-11-01 | 1台 | 400KVA | 马冲口 | 变压器及配电屏陈旧功率小不能满足发展使用，有安全隐患。
室外杆架试400KVA | 2005-03-01 | 1台 | 400KVA | 马冲口 | 变压器及配电屏陈旧功率小不能满足发展使用，有安全隐患。
室外杆架试250KVA | 2000-01-01 | 1台 | 250KVA | 马冲口 | 变压器及配电屏陈旧功率小不能满足发展使用，有安全隐患。
室外杆架试200KVA | 2005-03-01 | 1台 | 200KVA | 汇东 | 变压器及配电屏陈旧功率小不能满足正常使用，2024年8月变压器已出现超负荷B相发烫自燃。
总数/合计 |  |  | 9820KVA
备注：检测所有变压器、低压配电屏、发电机配电屏、操作工具。